◆MODカードの設定／変更をする場合

①◆I/Fカード設定／変更画面を開く場合で、メイン画面のカード一覧ウィンドウからカード名称：MODXXを選択するとMODカード設定画面上に対象I/Fカード名称の現在設定が表示されます。

- ②基本設定を変更し、マニュアル実行が行えます。

■基本設定を変更する場合

- 基本設定画面を開きます。

- 動作モード、クロックソース、信号入力、割り込み、中継／非中継、1秒タイマートリガー選択チャネル、1秒タイマークリアフラグを設定します。

●動作モード(Move mode)

モードを0～3の値を選択できます。

●クロックソース(Clock source)

外部(External)または内部(Internal)を設定します。

●信号入力(Signal input)

- EnableまたはDisableを設定します。

●割り込み(Interrupt)

- EnableまたはDisable設定します。Enableが選択された場合、トリガー入力、イベント入力、アンインヒビット入力、インヒビット入力、エラー発生、クロックエラー発生、セットアップ入力、ストップ入力を設定します。

●中継／非中継(Relay)

- 中継(Enable)／非中継(Disable)を設定します。

●1秒タイマートリガー選択チャネル(Timer trriger select channel)

- 選択チャネルを1～8の値を選択できます。

●1秒タイマークリアフラグ(Timer clear)

1秒タイマークリアフラグをOnまたはOffに設定します。

■マニュアル実行を行う場合

1)マニュアル実行画面を開きます。

2)各ボタンを押すことによってボードに対してコマンドが実行されます。

●トリガー送信(Trriger)

- 番号に対応するチャネルにトリガーメッセージを送信します。

●イベント送信(Event)

- 指定されたイベントの値でイベントメッセージを送信します。

- イベントの値は10進数の場合は0～255、16進数の場合は0x00～0xffです。

- (16進数の入力の場合は頭に0xをつければ16進数とみなされます)

●インヒビット(INHIBIT))、アンインヒビット(UNINHIBIT)、セットアップ(SETUP)、ストップ(STOP)、位相リセット(RESET)

- 各ボタンに対するメッセージを送信します。

●送信メッセージ読込み(Send message read)

- 送信メッセージを読込み、データを16進数で表示します。

●タイマー読込み(Timer read)

[READ]ボタンで現在のタイマー値を読込み、データを10進数で表示します。

また、[CLEAR]ボタンでタイマー値がクリアされます。

③デフォルト設定変更の場合[Default set]ボタンを、リアルタイム設定変更の場合は[Realtime set]ボタンを押します。但し、マニュアル実行画面では行えません。

④MODカード設定画面を閉じて([OK]ボタンもしくは[キャンセル]ボタンを押す)終了です。

◆DMODカードの設定／変更をする場合

①◆I/Fカード設定／変更画面を開く場合で、メイン画面のカード一覧ウィンドウからカード名称：DMODXXを選択するとMODカード設定画面上に対象I/Fカード名称の現在設定が表示されます。

- ②基本設定、分周設定、遅延時間設定を変更し、マニュアル実行が行えます。

■基本設定を変更する場合

1)基本設定画面を開きます。

2)動作モード、トリガー、クロックソース、イベント出力、割り込み、内部設定、1秒タイマートリガー選択チャネル、1秒タイマークリアフラグを設定します。

●動作モード(Move mode)

モードを0～3の値を選択できます。

●トリガー(Trriger)

ハードウェア入力(トリガー)を有効(On)または無効(Off)を設定します。

●クロックソース(Clock source)

外部(External)または内部(Internal)を設定します。

内部に設定した場合はクロックソースを1MHzまたは100KHzを設定します。

●イベント出力(Event out)

- イベント出力を行う(on)または行わない(Off)を設定します。

●割り込み(Interrupt)

- EnableまたはDisable設定します。Enableが選択された場合、トリガー入力、イベント入力、アンインヒビット入力、インヒビット入力、エラー発生、クロックエラー発生、セットアップ入力、ストップ入力を設定します。

●内部設定(Internal delay time)

- ディレイラインでの遅延時間を設定します。

●1秒タイマートリガー選択チャネル(Timer trriger select channel)

- 選択チャネルを1～8の値を選択できます。

●1秒タイマークリアフラグ(Timer clear)

1秒タイマークリアフラグをOnまたはOffに設定します。

■マニュアル実行を行う場合

1)マニュアル実行画面を開きます。

2)各ボタンを押すことによってボードに対してコマンドが実行されます。

●トリガー送信(Trriger)

- 番号に対応するチャネルにトリガーメッセージを送信します。

●イベントメッセージ読込み(Event)

- イベントメッセージを読込み、データを16進数で表示します。

●イベント送信(Event out)

- 指定されたイベントの値でイベントメッセージを送信します。

- イベントの値は10進数の場合は0～255、16進数の場合は0x00～0xffです。

- (16進数の入力の場合は頭に0xをつければ16進数とみなされます)

●インヒビット(INHIBIT)、アンインヒビット(UNINHIBIT)、セットアップ(SETUP)、ストップ(STOP)、位相リセット(RESET)

- 各ボタンに対するメッセージを送信します。

●受信メッセージ読込み(Recieve message read)

- 送信メッセージを読込み、データを16進数で表示します。

●タイマー読込み(Timer read)

[READ]ボタンで現在のタイマー値を読込み、データを10進数で表示します。

また、[CLEAR]ボタンでタイマー値がクリアされます。

■分周設定を変更する場合

1)分周設定画面を開きます。

2)各チャネルの倍率とレンジを設定します。

●倍率(Magnification)

1～9の値を設定します。

●レンジ(Range)

0.1μsec、1μsec、10μsec、100μsec、1msec、10msec、100msecを選択し設定します。

■遅延設定を変更する場合

1)遅延設定画面を開きます。

2)各チャネルの遅延時間、パルス幅、繰返し回数、繰返し時間、カウント開始チャネルを設定します。

●遅延時間(Delay time)

放電開始時間を基準とし計測開始からの時間を秒で設定します。

●パルス幅(Pulse width)

パルス幅を設定します。

●繰返し回数(Repetition)

繰返し回数を設定します。

●繰返し時間(Repetition time)

繰返し時間を秒で設定します。

●カウント開始チャネル(Start CH)

遅延パルス出力のカウント開始チャネルを設定します。

③デフォルト設定変更の場合[Default set]ボタンを、リアルタイム設定変更の場合は[Realtime set]ボタンを押します。但し、マニュアル実行画面では行えません。

④MODカード設定画面を閉じて([OK]ボタンもしくは[キャンセル]ボタンを押す)終了です。